十、主  要  技  术  参  数  （见 表 一）

表一                          ZNR系列全自动软水器基本参数

| 型号 数据 | 单位 | ZNR-0.5 |  | ZNR-1 |  | ZNR-2 |  | ZNR-4 | ZNR-8 |  | ZNR-12 |  | ZNR-20 |  | ZNR-30 |  | ZNR-40 | ZNR-50 | ZNR-60 |  | ZNR-70 | ZNR-80 |  | ZNR-100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原水压力 | Mpa | 0.1-0.2 |  | 0.12-0.2 |  | 0.2-0.25 |  | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 |  | 0.2-0.35 |  | 0.2-0.35 |  | 0.2-0.4 |  | 0.25-0.4 | 0.25-0.40 | 0.25-0.4 |  | 0.25-0.4 | 0.25-0.4 |  | 0.25-0.4 |
| 产水量 | m3/h | 0.5-0.7 |  | 0.9-1.2 |  | 1.9-2.2 |  | 3.9-4.2 | 9-10 |  | 11-13 |  | 19-21 |  | 28-32 |  | 38-42 | 48-52 | 57-62 |  | 67-72 | 77-82 |  | 96-103 |
| 交换柱 直径 | mm | 2×φ120 | 2×φ160 |  | 2×φ220 |  | 2×φ300 |  |  | 2×φ410 | 2×φ500 | 2×φ630 |  |  |  | 2×φ900 | 2×φ1000 | 2×φ1100 |  | 2×φ1300 | 2×φ1400 | 2×φ1500 | 2×φ1600 |  |
| 原水浊度 | mg/L | ≤3 |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 原水硬度 | mmol/L | Ⅰ型≤10 Ⅱ型≤15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 软化水残硬 | mmol/L | <0.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 盐 耗 | 克/克当量 | Ⅰ型 70- 90 Ⅱ型 85-100 （说明：即每吨水降1mmol/L硬度，消耗70-90克盐，譬如，原水硬度5 mmol/L，每产1吨软化水，盐耗即为90×5=450克） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自耗水率 | % | Ⅰ型 1%-2% Ⅱ型 3%-4% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电 源 | V | 220V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 380V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ZNR系列全自动软水器设计安装参数（见表二）

表二

| 型号 数据 | 单位 |  | ZNR-0.5 | ZNR-1 |  | ZNR-2 | ZNR-4 | ZNR-8 | ZNR-12 | ZNR-20 | ZNR-30 | ZNR-40 | ZNR-50 | ZNR-60 | ZNR-70 | ZNR-80 | ZNR-100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 树脂 填充量 | kg | Ⅰ型 | 23 | 35 |  | 78 | 165 | 350 | 510 | 930 | 1820 | 2270 | 3000 | 4100 | 5100 | 6800 | 8200 |
|  |  | Ⅱ型 | 33 | 58 |  | 110 | 235 | 450 | 640 | 1100 | 2250 | 2920 | 3700 | 4800 | 6500 | 7300 | 9000 |
| 设备重量 （含树脂） | kg | Ⅰ型 | 98 | 140 |  | 400 | 600 | 1200 | 1600 | 2500 | 3800 | 4800 | 6200 | 7100 | 8900 | 10800 | 13000 |
|  |  | Ⅱ型 | 120 | 180 |  | 470 | 720 | 1450 | 1800 | 3600 | 4600 | 5900 | 7800 | 8800 | 9700 | 12300 | 14800 |
| 进出水管直径 | DN(mm) |  | 15 | 15 |  | 25 | 25 | 50 | 50 | 80 | 80 | 100 | 100 | 120 | 120 | 150 | 150 |
| 产水部分 外形 尺寸 | Ⅰ型 长*宽*高 （mm） |  | 整机 |  |  |  |  |  |  |  | 2800*1000*2600 | 3200*1200*2700 | 3500*1400*2700 | 3700*1500*2800 | 3900*1560*2900 | 4100*1700*3000 | 4500*1800*3000 |
|  |  |  | 720*400* 1600 | 820*450*1600 | 1100*680 *1600 |  | 1300*880*1600 | 1600*1100*2100 | 1680*1225*2100 | 2230*1530*2600 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ⅱ型 长*宽*高（mm） |  | 整机 |  |  |  |  |  |  |  | 2800*1000*3400 | 3200*1200*3500 | 3500*1400*3500 | 3700*1500*3500 | 3900*1560*3600 | 4100*1700*3700 | 4500*1800*3700 |
|  |  |  | 720*400* 2000 | 820*450*2000 | 1100*680*2100 |  | 1300*880*2100 | 1600*1100 *2300 | 1680*1225*2300 | 2230*1530*3400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 再生部分 尺寸 | Ⅱ型 长*宽*高（mm） |  |  |  |  |  |  | 800*600*1100 | 800*800*1100 | 1000*900*1100 | 1200*1000*1100 | 1400*1000*1100 | 1600*1200*1200 | 1800*1300*1200 | 2000*1400*1200 | 2200*1600*1200 | 2500*1800*1200 |

制水工艺参数表

| 规 格 时间 参数 (min) 原水硬度 （mmol/L） |  | 0.5t/h |  |  |  | 1t/h |  |  |  | 2t/h |  |  |  | 4t/h |  |  |  | 8t/h |  |  |  | 12t/h |  |  |  | 20t/h |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 松床时间 | 再生时间 | 小清洗时间 | 大清洗时间 | 松床时间 | 再生时间 | 小清洗时间 | 大清洗时间 | 松床时间 | 再生时间 | 小清洗时间 | 大清洗时间 | 松床时间 | 再生时间 | 小清洗时间 | 大清洗时间 | 松床时间 | 再生时间 | 小清洗时间 | 大清洗时间 | 松床时间 | 再生时间 | 小清洗时间 | 大清洗时间 | 松床时间 | 再生时间 | 小清洗时间 | 大清洗时间 |
| I 型 | 2 | 30 | 12 | 30 | 15 | 30 | 12 | 30 | 15 | 0 | 12 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 18 | 30 | 15 | 35 | 20 | 30 | 15 | 30 | 20 | 30 | 15 | 30 | 20 |
|  | 3 | 26 | 15 | 30 | 18 | 26 | 15 | 30 | 18 | 26 | 15 | 30 | 20 | 22 | 15 | 30 | 20 | 25 | 15 | 30 | 25 | 22 | 17 | 30 | 20 | 22 | 18 | 25 | 25 |
|  | 4 | 22 | 18 | 28 | 22 | 22 | 18 | 28 | 25 | 22 | 18 | 25 | 25 | 22 | 18 | 25 | 25 | 22 | 18 | 25 | 25 | 22 | 20 | 25 | 25 | 20 | 20 | 25 | 25 |
|  | 5 | 18 | 22 | 23 | 25 | 18 | 22 | 23 | 25 | 18 | 22 | 23 | 25 | 18 | 22 | 22 | 26 | 18 | 22 | 25 | 25 | 18 | 22 | 25 | 28 | 18 | 22 | 25 | 25 |
|  | 6 | 16 | 25 | 20 | 30 | 16 | 25 | 20 | 30 | 16 | 25 | 20 | 30 | 16 | 25 | 20 | 30 | 16 | 25 | 20 | 30 | 16 | 25 | 20 | 30 | 16 | 25 | 25 | 30 |
|  | 7 | 14 | 28 | 20 | 30 | 14 | 28 | 20 | 32 | 14 | 28 | 18 | 30 | 14 | 28 | 18 | 32 | 14 | 28 | 18 | 32 | 14 | 28 | 18 | 32 | 14 | 28 | 18 | 32 |
|  | 8 | 12 | 30 | 16 | 33 | 14 | 30 | 16 | 34 | 12 | 30 | 16 | 34 | 12 | 30 | 16 | 34 | 12 | 30 | 16 | 34 | 12 | 30 | 16 | 35 | 12 | 30 | 16 | 35 |
|  | 9 | 10 | 33 | 14 | 36 | 10 | 34 | 14 | 34 | 10 | 33 | 16 | 36 | 10 | 35 | 14 | 35 | 10 | 35 | 14 | 35 | 10 | 35 | 14 | 35 | 10 | 35 | 14 | 38 |
|  | 10 | 8 | 36 | 12 | 40 | 8 | 36 | 12 | 40 | 8 | 36 | 12 | 40 | 8 | 36 | 12 | 40 | 8 | 36 | 12 | 40 | 8 | 36 | 12 | 40 | 8 | 36 | 12 | 40 |
| II 型 | 11 | 20 | 28 | 20 | 30 | 20 | 28 | 20 | 30 | 20 | 30 | 18 | 32 | 20 | 30 | 18 | 32 | 20 | 35 | 18 | 35 | 20 | 35 | 18 | 35 | 20 | 35 | 15 | 35 |
|  | 12 | 16 | 32 | 18 | 35 | 16 | 32 | 18 | 35 | 16 | 32 | 18 | 35 | 15 | 35 | 16 | 38 | 16 | 35 | 16 | 38 | 16 | 35 | 16 | 38 | 15 | 36 | 12 | 40 |
|  | 13 | 12 | 36 | 14 | 38 | 12 | 36 | 16 | 38 | 10 | 36 | 14 | 40 | 10 | 38 | 14 | 40 | 10 | 36 | 14 | 40 | 10 | 38 | 10 | 40 | 10 | 40 | 12 | 45 |
|  | 14 | 10 | 40 | 10 | 40 | 10 | 40 | 10 | 40 | 10 | 40 | 10 | 40 | 10 | 40 | 10 | 40 | 10 | 40 | 10 | 42 | 10 | 40 | 10 | 44 | 8 | 42 | 10 | 45 |
|  | 15 | 8 | 42 | 8 | 45 | 8 | 42 | 8 | 45 | 8 | 42 | 8 | 42 | 8 | 42 | 8 | 45 | 8 | 42 | 8 | 45 | 8 | 45 | 8 | 45 | 8 | 45 | 8 | 50 |

制水工艺参数表

| 规 格 时间 参数 (min) 原水硬度 （mmol/L） |  | 30t/h |  |  |  | 40t/h |  |  |  | 50t/h |  |  |  | 60t/h |  |  |  | 70t/h |  |  |  | 80/h |  |  |  | 100t/h |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 松床时间 | 再生时间 | 小清洗时间 | 大清洗时间 | 松床时间 | 再生时间 | 小清洗时间 | 大清洗时间 | 松床时间 | 再生时间 | 小清洗时间 | 大清洗时间 | 松床时间 | 再生时间 | 小清洗时间 | 大清洗时间 | 松床时间 | 再生时间 | 小清洗时间 | 大清洗时间 | 松床时间 | 再生时间 | 小清洗时间 | 大清洗时间 | 松床时间 | 再生时间 | 小清洗时间 | 大清洗时间 |
| I 型 | 2 | 31 | 15 | 31 | 21 | 31 | 15 | 31 | 21 | 31 | 15 | 31 | 21 | 31 | 15 | 31 | 21 | 31 | 15 | 31 | 21 | 31 | 15 | 31 | 21 | 31 | 15 | 31 | 21 |
|  | 3 | 23 | 19 | 26 | 26 | 23 | 19 | 26 | 26 | 23 | 19 | 26 | 26 | 23 | 19 | 26 | 26 | 23 | 19 | 26 | 26 | 23 | 19 | 26 | 26 | 23 | 19 | 26 | 26 |
|  | 4 | 21 | 21 | 26 | 26 | 21 | 21 | 26 | 26 | 21 | 21 | 26 | 26 | 21 | 21 | 26 | 26 | 21 | 21 | 26 | 26 | 21 | 21 | 26 | 26 | 21 | 21 | 26 | 26 |
|  | 5 | 19 | 23 | 26 | 26 | 19 | 23 | 26 | 26 | 19 | 23 | 26 | 26 | 19 | 23 | 26 | 26 | 19 | 23 | 26 | 26 | 19 | 23 | 26 | 26 | 19 | 23 | 26 | 26 |
|  | 6 | 16 | 26 | 26 | 31 | 16 | 26 | 26 | 31 | 16 | 26 | 26 | 31 | 16 | 26 | 26 | 31 | 16 | 26 | 26 | 31 | 16 | 26 | 26 | 31 | 16 | 26 | 26 | 31 |
|  | 7 | 14 | 29 | 19 | 33 | 14 | 29 | 19 | 33 | 14 | 29 | 19 | 33 | 14 | 29 | 19 | 33 | 14 | 29 | 19 | 33 | 14 | 29 | 19 | 33 | 14 | 29 | 19 | 33 |
|  | 8 | 12 | 31 | 16 | 36 | 12 | 31 | 16 | 36 | 12 | 31 | 16 | 36 | 12 | 31 | 16 | 36 | 12 | 31 | 16 | 36 | 12 | 31 | 16 | 36 | 12 | 31 | 16 | 36 |
|  | 9 | 10 | 36 | 14 | 39 | 10 | 36 | 14 | 39 | 10 | 36 | 14 | 39 | 10 | 36 | 14 | 39 | 10 | 36 | 14 | 39 | 10 | 36 | 14 | 39 | 10 | 36 | 14 | 39 |
|  | 10 | 8 | 37 | 12 | 41 | 8 | 37 | 12 | 41 | 8 | 37 | 12 | 41 | 8 | 37 | 12 | 41 | 8 | 37 | 12 | 41 | 8 | 37 | 12 | 41 | 8 | 37 | 12 | 41 |
| II 型 | 11 | 21 | 36 | 15 | 36 | 21 | 36 | 15 | 36 | 21 | 36 | 15 | 36 | 21 | 36 | 15 | 36 | 21 | 36 | 15 | 36 | 21 | 36 | 15 | 36 | 21 | 36 | 15 | 36 |
|  | 12 | 15 | 37 | 12 | 41 | 15 | 37 | 12 | 41 | 15 | 37 | 12 | 41 | 15 | 37 | 12 | 41 | 15 | 37 | 12 | 41 | 15 | 37 | 12 | 41 | 15 | 37 | 12 | 41 |
|  | 13 | 10 | 41 | 12 | 46 | 10 | 41 | 12 | 46 | 10 | 41 | 12 | 46 | 10 | 41 | 12 | 46 | 10 | 41 | 12 | 46 | 10 | 41 | 12 | 46 | 10 | 41 | 12 | 46 |
|  | 14 | 8 | 43 | 10 | 46 | 8 | 43 | 10 | 46 | 8 | 43 | 10 | 46 | 8 | 43 | 10 | 46 | 8 | 43 | 10 | 46 | 8 | 43 | 10 | 46 | 8 | 43 | 10 | 46 |
|  | 15 | 8 | 46 | 8 | 52 | 8 | 46 | 8 | 52 | 8 | 46 | 8 | 52 | 8 | 46 | 8 | 52 | 8 | 46 | 8 | 52 | 8 | 46 | 8 | 52 | 8 | 46 | 8 | 52 |